RELAZIONE TECNICA

IMPIANTO ARIA COMPRESSA

(art. 6, comma 1, lettera b – D.M. 329/2004)

{premessa.ragioneSociale}

{premessa.sedeLegaleCopertina}

Sito produttivo in

{premessa.sitoProduttivoCopertina}

| L’Utilizzatore ______________________________ | Il Tecnico ______________________________ |
| --- | --- |

# 1. Premessa

La presente relazione tecnica si riferisce all’impianto a pressione installato presso il sito produttivo della ditta {premessa.ragioneSociale}, con sede sociale in {premessa.sedeLegale}, esercente attività di {premessa.descrizioneAttivita}, {premessa.ubicazione}{#premessa.haDenominazioneSala} ed individuato come {premessa.denominazioneSala}{/premessa.haDenominazioneSala}.

Essa, coerentemente alla vigente normativa di settore (Direttiva PED 2014/68/UE, Direttiva 2014/29/UE e D.M. 329/2004), è finalizzata a descrivere le condizioni di installazione e di esercizio e le misure di sicurezza adottate.

L’impianto in oggetto non costituisce “impianto” o “insieme” così come definiti dalla PED e pertanto non risulta necessario l’intervento di un Organismo Notificato per la certificazione delle attività previste dalla PED. Ogni componente installato risulta infatti dotato di marcatura CE all’origine.

{#premessa.haRevisione}

L’attuale revisione del documento è conseguente a: {premessa.motivoRevisione}. Vengono verificati i requisiti di sicurezza nelle nuove condizioni operative, con particolare riferimento alle valvole di sicurezza installate al momento della stesura di questa revisione.

{/premessa.haRevisione}

{#premessa.haSpessimetrica}

Ove previsto in base alla tipologia di apparecchiatura ed alla periodicità stabilita dall’art. 3 del D.lgs. 93/2000 (vedasi cap.7 del presente documento), sono state effettuate le verifiche di integrità tramite Controllo Ultrasonoro Spessimetrico, che in tutti i casi hanno fornito esito positivo.

{/premessa.haSpessimetrica}

# 2. Descrizione dell’impianto

## 2.1 Configurazione

L’impianto in oggetto è finalizzato alla produzione e distribuzione di aria compressa a servizio delle utenze di produzione. Esso è costituito dalle seguenti sezioni principali:

{#descrizioneGenerale.sezioni}

- {voce}

{/descrizioneGenerale.sezioni}

L’impianto è protetto contro i rischi da sovrappressione dalle valvole di sicurezza nel seguito descritte. La portata e la pressione di progetto sono state determinate a partire dalle effettive esigenze produttive della Ditta.

## 2.2 Condizioni di installazione

| Requisito | Esito |
| --- | --- |
| {#condizioniInstallazione}{requisito} | {esito}{/condizioniInstallazione} |

## 2.3 Schema d’impianto

Lo schema seguente rappresenta i principali elementi che compongono l’impianto e la loro logica di assemblaggio.

{%schemaImpianto}

# 3. Fluidi di processo

All’interno dell’impianto vengono utilizzati i seguenti fluidi di processo:

| Circuito | Fluido | Gruppo | Provenienza |
| --- | --- | --- | --- |
| {#fluidi.righe}{circuito} | {fluido} | {gruppo} | {provenienza}{/fluidi.righe} |

Tutti i gas in contatto con gli apparecchi a pressione fanno parte del gruppo 2 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 93/2000: non pericolosi e non aggressivi nei confronti dei materiali utilizzati per l’assemblaggio dell’impianto. Si tratta di aria aspirata dall’ambiente.

{#fluidi.evidenziaNocive}

Quest’ultima risulta priva di sostanze nocive (quali ad esempio: gas e vapori esplosivi o chimicamente instabili, sostanze acide/alcaline quali ammoniaca, cloro o solfuro d’idrogeno).

{/fluidi.evidenziaNocive}

{^fluidi.evidenziaNocive}

Quest’ultima risulta priva di sostanze nocive (quali ad esempio: gas e vapori esplosivi o chimicamente instabili, sostanze acide/alcaline quali ammoniaca, cloro o solfuro d’idrogeno).

{/fluidi.evidenziaNocive}

# 4. Caratterizzazione delle apparecchiature

Con riferimento alla numerazione dello schema di cui al par. 2.3, la tabella seguente riassume le caratteristiche delle apparecchiature che compongono l’impianto.

| Pos. | Descrizione | Costruttore e modello | Capacità [l] | Portata [l/min] | Pressione [bar] | Temp. [°C] | Cat. | Anno | N. fabbrica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#caratteristiche}{pos} | {descrizione} | {costruttore} {modello} | {capacita} | {portata} | {pressione} | {temperatura} | {categoria} | {anno} | {nFabbrica}{/caratteristiche} |

# 5. Classificazione delle apparecchiature e adempimenti

## 5.1 Criteri applicati

Gli adempimenti riportati al par. 5.2 derivano dall’applicazione dei criteri seguenti, funzione del volume (V) e della pressione massima ammissibile (PS) di ciascuna attrezzatura.

| Condizione | Adempimento | Riferimento |
| --- | --- | --- |
| V ≤ 25 l | Escluso dal campo di applicazione | art. 2 comma i |
| 25 < V ≤ 50 l PS ≤ 12 bar | Nessun adempimento | artt. 4 e 5 |
| V > 50 l, PS ≤ 12 bar PS×V < 8000 bar·l | Dichiarazione di messa in servizio | art. 5 comma 1 lettera c |
| PS×V ≥ 8000 bar·l, oppure V > 25 l con PS > 12 bar | Verifica e dichiarazione di messa in servizio | artt. 4 e 5 |
| Compressori | Esclusi dal campo di applicazione | art. 1 comma 3 lettera L D.lgs. 93/2000 |
| Tubazioni con DN ≤ 80 mm | Escluse dal campo di applicazione | art. 3 comma bb |

## 5.2 Esiti per apparecchiatura

La tabella che segue riassume la tipologia di adempimento a cui sono sottoposte le apparecchiature dell’impianto rientranti nel campo di applicazione del D.M. 329/2004 e lo stato riferito alla procedura di immatricolazione presso INAIL. Ove previsto viene indicato con “SI” il fatto che l’apparecchiatura è stata sottoposta a verifica di integrità.

| Pos. | Descrizione | Costruttore e modello | V [l] | PS [bar] | PS×V | Cat. | Adempimento DM 329/2004 | Stato INAIL | Verifica Integrità |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#esiti}{pos} | {apparecchiatura} | {costruttore} {modello} | {volume} | {ps} | {psPerV} | {categoria} | {adempimento} | {statoInail} | {verificaIntegritaMark}{/esiti} |

I compressori sono esclusi dal campo di applicazione del D.M. 329/2004 in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 3, lettera l) del D.lgs. 93/2000. Restano inoltre escluse, ai sensi dell’art. 2, lettera i) del medesimo D.M. 329/2004, le apparecchiature prive di recipienti in pressione e i recipienti di capacità non superiore a 25 litri o, se con pressione massima ammissibile non superiore a 12 bar, non superiore a 50 litri.

## 5.3 Sistemi di protezione e controllo

Le apparecchiature che compongono l’impianto sono dotate dei seguenti sistemi di protezione e controllo a garanzia delle condizioni di sicurezza del sistema.

Serbatoi di accumulo:

| Pos. | Valvole di sicurezza | Scarico condensa | Finitura interna | Ancoraggio a terra | Manometro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#protezioni.serbatoi}{pos} | {#valvole} {pos} – n.f. {nFabbrica} {/valvole} | {scaricoCondensa} | {finituraInterna} | {ancoraggio} | {manometro}{/protezioni.serbatoi} |

{#protezioni.haAltre}

Altre apparecchiature soggette al D.M. 329/2004:

| Pos. | Valvole di sicurezza | Manometro |
| --- | --- | --- |
| {#protezioni.altre}{pos} | {#valvole} {pos} – n.f. {nFabbrica} {/valvole} | {manometro}{/protezioni.altre} |

{/protezioni.haAltre}

## 5.4 Note

Nei compressori la regolazione della pressione di esercizio è gestita mediante sonde di pressione e dalle valvole di sicurezza installate internamente per i casi di eventuale sovrappressione. I compressori sono esclusi dal campo di applicazione del D.M. 329/2004 in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 3, lettera L del D.lgs. 93/2000.

{#tubazioni.escluse}

Tutte le tubazioni destinate a contenere aria compressa hanno DN ≤ 80 mm e sono pertanto escluse dal campo di applicazione del D.M. 329/2004 ai sensi dell’art. 3 comma bb) del medesimo decreto.

{/tubazioni.escluse}

{^tubazioni.escluse}

Le tubazioni dell’impianto presentano DN massimo pari a {tubazioni.dnMassimo} mm, superiore alla soglia di 80 mm dell’art. 3 comma bb): rientrano pertanto nel campo di applicazione del D.M. 329/2004 e sono soggette ai relativi obblighi di denuncia.

{/tubazioni.escluse}

# 6. Verifica delle valvole di sicurezza

## 6.1 Dimensionamento della portata

Come desumibile dalle dichiarazioni di conformità, le valvole di sicurezza a servizio dei recipienti a pressione sono in grado di scaricare, alla pressione di taratura, portate superiori alle massime portate elaborabili dai compressori:

| Pos. valvola | N. fabbrica | Apparecchiature connesse | Portata massima da elaborare [l/min] | Portata scaricata [l/min] | Ade-guata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#valvole.portata}{posValvola} | {nFabbricaValvola} | {#connesse} Pos. {pos} – {descrizione} – {costruttore} {modello} {/connesse} | {portataMaxTesto} | {portataScaricata} | {adeguatoMark}{/valvole.portata} |

## 6.2 Pressione di taratura

Come evidenziato nella tabella che segue la pressione di taratura delle valvole risulta adeguata alle massime pressioni ammissibili dei recipienti protetti:

| Pos. valvola | N. fabbrica | Recipiente associato | PS recipiente [bar] | Pressione di taratura [bar] | Ade- guata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#valvole.pressione}{posValvola} | {nFabbricaValvola} | {#connesse} Pos. {pos} – {descrizione} – {costruttore} {modello} {/connesse} | {psRecipiente} | {pressioneTaratura} | {adeguatoMark}{/valvole.pressione} |

# 7. Riqualificazione periodica

Le attrezzature rientranti nel campo di applicazione del D.M. 329/2004 sono soggette, in base all’art. 10, commi 3 e 5 di detto decreto, all’obbligo di riqualificazione periodica. Poiché i fluidi in questione appartengono al gruppo 2 in base all’art. 3 del D.lgs. 93/2000, si applicano le frequenze dell’Allegato B qui sotto riportate, salvo frequenze più restrittive indicate nei manuali d’uso e manutenzione dei produttori.

## 7.1 Frequenze di riferimento

| Attrezzature contenenti fluidi del gruppo 2 | Verifica di funzionamento | Verifica di integrità |
| --- | --- | --- |
| Recipienti e insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua, classificati in III e IV categoria | ogni 3 anni | ogni 10 anni |
| Recipienti e insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua, classificati in I e II categoria | ogni 4 anni | ogni 10 anni |

## 7.2 Scadenze per apparecchiatura

Sulla base delle frequenze indicate nella tabella precedente, si applicano le seguenti frequenze alle apparecchiature che compongono il presente impianto:

| Pos. | Apparecchiatura | Cat. | Verifica di funzionamento | Verifica di integrità |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {#riqualificazione}{pos} | {apparecchiatura} | {categoria} | {verificaFunzionamento} | {verificaIntegrita}{/riqualificazione} |

{#spessimetriche.presenti}

Come già evidenziato nella tabella al paragrafo 5.2, in considerazione della data di produzione e delle frequenze delle verifiche di integrità, {spessimetriche.clausola} a verifica spessimetrica, con esito positivo.

{/spessimetriche.presenti}

# 8. Allegati

{#allegati}

- {voce}

{/allegati}